师市环审〔2024〕13号

关于新疆生产建设兵团第一师十六团医院建设项目环境影响报告表的批复

十六团医院：

你单位报送的《关于送审新疆生产建设兵团第一师十六团医院建设项目环境影响报告表的请示》及《新疆生产建设兵团第一师十六团医院建设项目环境影响报告表》收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于十六团新开岭镇开拓路，项目东侧为及南侧为百合苑小区，北侧为阿新路，西南侧为养老院。总占地面积30020.10m²，中心地理坐标为东经80°50′38.674″,北纬40°29′43.412″。建设内容为：住院楼、门诊楼、疾控中心、35 m3/d污水处理站等主体工程及其他配套辅助工程。项目总投资2000万元，环保投资317万元，占总投资的15.85％。

- 该项目为未批先建项目，本次为补做环评，该项目已于1960年开工建设运营至今。按照生态环境部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）未予以处罚。十六团经济发展办公室必须高度重视，举一反三，重点加强辖区内项目日常监管。

- 该项目属于编制床位30张的医院建设项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

四、你单位在项目运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要来源于中药熬药废气、医院消毒气味、污水处理设施恶臭气体以及医疗废物暂存间恶臭气体。中药熬药废气通过排风扇强化空气交换，理疗室废气产生的艾灸烟雾经集气罩收集后由管道排出窗外；通过加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运，防止恶臭形成，污水处理站采取密闭处理，周边定期喷洒除臭剂，并在四周种植绿化带等措施后，确保污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准要求。

- （二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是门诊废水、病号废水、清洁废水、洗衣废水和生活废水。医院综合医疗废水、洗衣废水及生活污水经化粪池处理后排入自建污水处理站，处理工艺采用“格栅井+调节池+A/O生物池+二沉池+消毒+清水池”进一步处理，出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构水污染物排放限值中标准要求，经市政排水管网排入十六团污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期噪声源主要为通风设备噪声、污水处理站运行噪声、空调外机噪声、来往人群活动噪声、交通噪声。采取合理布局设备，将产生强噪声的设备与厂界保持足够距离；选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫，用弹性连接代替设备与地面刚性连接，在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；项目区种植绿化隔离带等措施。厂界北侧噪声排放满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；厂界东侧、南侧、西侧噪声排放满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。该项目运营期产生的固废主要是感染性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物等医疗废物、污水处理站里的污泥和生活垃圾。医疗废物分类分区暂存于医疗废物暂存间内，定期委托有医疗废物处置资质的单位进行处置，项目危废暂存间为重点防渗区，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597- 2023）建设；污水处理站污泥清掏前加入消毒剂消毒进行无害化处理、脱水处理后，委托有资质的单位进行污泥检测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准后再进行清掏，最终由有相应资质的单位进行处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运。

（五）该项目运营期加强管理，加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

五、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、你单位须严格按照《排污许可管理条例》要求，做好排污许可有关工作

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

八、十六团、卫健委按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年5月13日

（此页无正文）

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、卫健委、十六团、生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏律天环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2024年5月13日印发