## 商贸综合体消防安全检查要点
商贸综合体消防安全检查要点
序号 | 类别 | 检查内容 | 备注
1 | 建筑消防设施管理 | 1.单位应制定消防设施、器材维护、保养计划，定期对消防设施、器材、标识进行维护、保养、检测，确保完好有效
2 |  | 2.建筑消防设施存在故障、缺损的，应当立即维修、更换，不得擅自挪用、损坏、拆除、停用或长期带故障运行。
3 |  | 3.建立消防设施和器材的档案管理制度，记录配置类型、数量、设置部位、检查及维修单位（人员）、更换药剂时间，故障报告、修理和消除等有关情况。
4 |  | 4.室内(外)消火栓、灭火器箱、防火卷帘、常闭式防火门、排烟口、正压送风口、报警网等应当设置名称、位置、使用方法和应当保持的工作状态，以及禁止占用、圈占的标识。消防泵及其管道阀门等应设置管道流向、供水范围、阀门启闭状态等内容的标识；水泵接合器处设置供水系统名称和范围的标识。
5 |  | 5.室内消火栓箱内设备应当齐全、完好，不得圈占、遮挡消火栓，不得在消火栓箱内堆放杂物。
6 |  | 6.商品、展品、货柜、广告箱牌、生产设备等不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、排烟口和送风口、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用，不得在防火门、防火卷帘下方及两侧各0.3米范围内堆放物品。
7 |  | 7.消防设施的电源开关、管道控制阀门，均应处于正常运行位置，对需要保持常开或者常闭状态的阀门，应采取铅封、锁具固定等限位措施。
8 |  | 8.设置自动消防设施的单位，每月应至少进行一次单项功能检查，每年应至少进行一次联动检查和全面检测。建筑面积5万平方米以上的大型商业综合体，应每半年至少进行一次联动检查。
9 | 安全疏散管理 | 1.疏散门应向疏散方向开启，不得使用卷帘门、转门、吊门、侧拉门作为疏散门，不得随意改变疏散门的开启方向，不得减少疏散楼梯、安全出口的数量和宽度。
10 |  | 2.安全出口、疏散通道、疏散门应设置禁止锁闭、堵塞、占用等内容的标识，常闭式防火门、电梯应设置“常闭式防火门应保持常闭”、“如遇火灾严禁乘坐电梯”等标识。
11 |  | 3.疏散通道、安全出口、楼梯间应保持畅通，不得堆放易燃可燃物品、锁闭出口、设置障碍物，楼梯间及前室内不得设置烧水间、配电柜、可燃材料储藏室、垃圾道、 影响疏散的凸出物或其他障碍物。疏散门内外1. 4米范围内不得设置踏步。
12 |  | 4.常团式防火门应保持常闭，闭门器、顺序器应完好有效。常用疏散通道、货物运送通道、安全出口处的疏散门采用常开式防火门时，应设置自动和手动关闭装置，并保证发生火灾时自动关闭。
13 |  | 5.疏散门、疏散通道及其尽端墙面上不得有镜面反光类材料遮挡、误导人员视线等影响人员安全疏散行动的装饰物，疏散通道上空不得悬挂可能遮挡人员视线的物体及其他可燃物。
14 |  | 6.应急照明灯、疏散指示标志、应急广播应完好有效，不得被遮挡。
15 |  | 7.每层外墙的窗口、阳台等部位不得设置影响逃生和灭火救援的金属棚栏，确需设置时，应能从内部易于开启。
16 |  | 8.安全出口、疏散通道、疏散楼梯间不得安装栅栏，人员导流分隔区应当有在火灾时自动开启的门或可易于打开的栏杆。
17 |  | 9.各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅的明显位置应当设置本层的楼层显示、 安全疏散指示图，电影院放映厅和展厅门口应当设置厅平面疏散指示图，标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明。
18 |  | 10.除休息座椅外，有顶棚的步行街上、中庭内、自动扶梯下方严禁设置店铺、摊位、游乐设施或堆放可燃物。
19 |  | 11.设置门禁系统的疏散门，应保证火灾时能从内部易于打开，并在显著位置设置醒目的提示和使用标识。
20 |  | 12.营业厅内的柜台和货架应当合理布置，不得占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线，主要疏散通道应当直通安全出口。营业厅的安全疏散路线不得穿越仓储、办公等功能用房。
21 |  | 13.建筑内各经营主体营业时间不一致时，应当采取确保各场所人员安全疏散的措施。
22 | 灭火救援设施管理 | 1.消防车通道的净宽度和净空高度均不得小于4米。
23 |  | 2.消防车通道、消防车登高操作场地应当施划标识、标线并设置禁止占用的标识。不得在消防车通道、消防车登高作业场地、防火间距等设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物， 不得在消防车通道上方、登高操作场地设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物、树木等障碍物。
24 |  | 3.户外广告牌、外装饰不得采用易燃可燃材料制作，不得改变或破坏建筑立面防火构造。建筑外墙上的灭火教援窗、灭火救援破拆口不得被遮挡，室内外的相应位置应当有明显标识。
25 |  | 4.不得埋压、圈占、遮挡室外消火栓、消防水泵接合器。室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各2米范围内不得有影响其正常使用的障碍物或停放车辆。
26 | 消防重点部位管理 | 1.厨房应采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位分隔，大型商业综合体厨房区域还应当靠外墙布置。餐饮场所建筑面积大于1000平方米的，厨房内排油烟罩及烹饪部位应当设置能够联动切断燃气输送管道的自动灭火装置，并能将报警信号反馈至消防控制室。排油烟管道应按防火分区设置，并按照规定设置防火阀。
27 |  | 2.位于大型商业综合体、高层建筑内的餐饮场所严禁使用液化石油气、燃点小于60℃的液体醇基燃料。餐饮场所使用天然气作燃料时，应当采用管道供气。设置在地下且建筑面积大于150平方米或座位数大于75座的餐饮场所不得使用燃气。不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品，开放式食品加工区应当采用电加热设施。
28 |  | 3.餐饮区域排油烟管道、共用水平汇集管、竖向立管、油烟净化设备、排油烟风机等至少每季度清洗一次。排油烟管道防火阀的自动关闭功能至少每月测试一次。
29 |  | 4.设有儿童活动场所或电影院的，应与其他区域有完整的防火分隔并设有独立的安全出口和疏散楼梯。儿童活动场所不得设置在地下一层及以下楼层或地上四层及以上楼层。
30 |  | 5.仓储场所内部不得设置员工宿舍，物品应分类分垛储存。
31 |  | 6.不得将地下车库、人防车库擅自变更为商铺或仓库。
32 |  | 7.冷库应当选用燃烧性能不低于B1级的材料制作保温层，穿过保温层的电气线路应当采取穿管保护，安装电气设备与保温材料之间应采取隔热收热措施。商用冷库不得使用氨制冷 方式。
33 |  | 8.锅炉房、柴油发电机房、制冷机房、空调机房、油浸变压器室的防火分隔不得被破坏，其内部设置的防爆型灯具、事故排风机、通风系统、消防没施等应当保持完好有效。
34 | 用火用电安全管理 | 1.电气焊工、电工应当持证上岗。电工应能正确区分消防配电和其他民用配电线路，熟练掌握消防电源正常工作的操作和切断非消防电源的技能。
35 |  | 2.对动用明火实行严格的消防安全管理，营业期间禁止动火施工。因特殊情况需要进行电焊、气焊、切割等明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，在确认无火灾危险后方可动火施工。
36 |  | 3.建筑内不得吸烟、烧香、使用明火照明，演出、放映场所不得使用明火表演或燃放焰火。
37 |  | 4.电工线路敷设、电气设备安装和维修应当符合标准要求和操作规程，不得使用未经产品质量认证的电器或移动插排，不得私拉乱接电气线路、擅自增加用电设备。
38 |  | 5.配电线路敷设在闷顶、吊顶内时，需采取穿金属导管或采取封闭式金属槽盒保护，电源插座、照明开关不得直接安装在可燃材料上。
39 |  | 6.电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖器、电热膜取暖器等取暖设备的配电回路应设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置。
40 |  | 7.电动自行车及其蓄电池不得在公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口、消防车通道停放、充电，不得违反用电安全要求私拉电线或插座进行充电。使用锂离子电池的平衡车、清洁车、儿童游乐车等应在指定安全区域充电。
41 |  | 8.严禁生产、经营、储存、使用和展示甲、乙类易燃易爆危险物品。
42 | 消防控制室管理 | 1.统一管理单位应指定专人负责消防控制室日常管理，值班人员应当持证上岗，实行每日24小时不间断值班制度，每班不得少于2人。
43 |  | 2.消防控制室值班人员应掌握建筑基本情况，消防设施设置情况，消防控制室设施设备操作规程，火警、故障应急处置程序和要求，消防控制室值班记录表填写要求。
44 |  | 3.消防控制室值班人员值班期间，应随时检查消防控制室设施设备运行情况，确保火灾自动报警系统、自动灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态。
45 |  | 4.消防控制室内不得存放与消防控制室值班无关的物品，不得对消防控制室报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报警器进行遮蔽、堵塞、断线、旁路等操作。
46 | 装修施工管理 | 1.内部装修装饰不得降低装修材料的燃烧等级，不得采用易燃可燃材料尤其是塑料绿植等火灾时产生有毒烟气的材料进行装饰装修或制作广告牌。
47 |  | 2.严禁使用易燃可燃泡沫夹芯彩钢板材料设置外墙、隔墙、吊顶、屋面或在屋面、室内等区域搭建临时用房。
48 |  | 3.设有建筑外墙保温的建筑，应当在主入口及周边相关醒目位置，设置标示外墙保温材料的燃烧性能、防火要求的标识。对建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复。
49 | 防火巡查检查 | 1.安排专人开展防火巡查检查，确定防火巡查、检查的内容、部位、时段、频次。对有两个以上使用单位或管理单位的，各方应划定防火巡查、检查区域。
50 |  | 2.属于消防安全重点单位的，应至少每2小时进行次防火巡查，并结合实际组织夜间防火巡查。商场、公共娱乐场所营业结束后，对营业现场进行巡查，消除遗留火种。
51 |  | 3.每月至少进行一次防火检查，设置在高层公共建筑内的单位应每半个月进行一次防火检查。举办展览、展销、演出等大型群众性活动前，承办单位应进行一次全面防火检查。
52 | 消防宣传教育培训演练 | 1.在主要出入口醒目位置设置消防宣传栏、悬挂电子屏、 张贴消防宣传挂图，以及举办各类消防宣传活动等形式对公众和员工宣传防火、灭火、应急逃生等常识，重点提示场所火灾危险性、安全疏散路线、灭火器材位置和使用方法。
53 |  | 2.电影院、公共娱乐场所在电影放映或电视开机前，应播放消防安全宜传片，告知观众防火注意事项、火灾逃生知识和路线。
54 |  | 3.消防安全责任人、消防安全管理人以及消防安全工作归口管理部门的负责人应当至少每半年接受一次消防安全教育培训，培训内容应当至少包括建筑整体情况，单位人员组织架构、灭火和应急疏散指挥架构， 单位消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案等。
55 |  | 4.使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案，至少每半年组织开展一次消防演练。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应当作为消防演练的重点。
56 |  | 5.总建筑面积大于10万平方米的商场市场，应当根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏散预案进行评估、论证，并每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。

## 商务领域成品油流通安全生产检查要点
商务领域成品油流通安全生产检查要点
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 备注
1 | 营业执照 | 检查企业是否取得营业执照，营业执照是否在有效期内。1.企业名称、法人代表和地址与成品油零售经营许可证一致；2.成品油经营项目应与许可证许可一致。
2 | 危险化学平经营许可证 | 检查企业是否取得危险化学品经营许可证，证书是否在有效期内。 1.企业名称、法人代表和地址与成品油零售经营许可证一致；2.成品油经营项目应与许可证许可一致。3.证照有效期。
3 | 建设规划许可证用地 | 检查企业是否取得建设用地规划许可证
4 | 建设工程竣工验收 | 查看企业是否取得工程竣工验收备案表
5 | 安全验收评价 | 检查企业是否具有安全验收评价报告
6 | 消防验收意见书 | 查看企业是否取得消防验收意见书
7 | 职业危害现状评价 | 检查企业是否委托第三方机构每三年开展一次，是否将职业危害因素检测结构进行公示。
8 | 防雷防静电检测报告 | 检查企业是否取得防雷防静电检测报告，检测报告是否在有效期内
9 | 安全资格书 | 检查企业安全管理人员是否取得安全资格证，证书是否在有效期内
10 | 成品油零售经营批准证书 | 检查企业是否取得成品油零售经营批准证书，证书是否在有效期内
11 | 安全生产责任制 | 检查加油站是否建立了全员安全生产责任制
12 | 消防安全责任制 | 检查加油站是否建立消防安全责任制，制定消防安全制度、消防操作规程，制定灭火和应急疏散预案
13 | 消防巡查与档案 | 检查加油站是否实行每日防火巡查，是否建立巡查记录，是否建立消防档案
14 | 应急预案 | 检查加油站是否制定相应的生产安全事故应急预案，并向本单位从业人员公布
15 | 应急培训演练 | 检查加油站是否开展应急演练预案、避险逃生技能等应急知识的培训，是否组织每半年一次的生产安全事故应急预案演练
16 | 安全培训 | 检查加油站是否建立安全生产教育档案，从业人员进行上岗前是否进行安全生产教育，考核是否合格
17 | 隐患排查治理制度 | 检查加油站是否建立有关隐患排查治理的相关制度
18 | 隐患排查登记制度 | 检查加油站是否建立事故隐患信息档案，是否定期组织站内从业人员进行隐患排查，并对排查出的事故隐患进行登记
19 | 重点作业操作流程安全管理 | 检查加油站是否建立有关卸油、加油等作业的操作规程和现场作业人员操作是否符合相关规程
20 | 反恐防范档案台账管理 | 检查加油站是否建立治安反恐防范管理档案和台账，是否定期（每季度、每半年、每年）至少组织一次治安反恐应急处置预案演练
21 | 散装汽油销售管理 | 检查加油站是否执行当地政府部门要求，对散装汽油销售实行规范管理，落实实名制登记
22 | 油品购销台账 | 检查加油站是否建立油品进、销、存出入库的管理台账，检查证明成品油来源和销售去向的凭证、票据
23 | 视频监控系统 | 检查加油站视频监控系统及回放图像能否满足上述的区域管控要求，检查视频监控系统视频存储保存期限能否达到90天
24 | 紧急切断系统 | 检查加油站是否设置了紧急切断阀，按钮是否便于操作，功能是否完好
25 | 供配电系统 | 现场查看加油站供电符合等级，罩棚和营业房应急照明是否完好
26 | 交配电间和室外变压器 | 检查现场的变配电间或室外变压器是否布置在作业区之外
27 | 防雷、防静电 | 现场查看卸油区测试静电释放装置的完好性
28 | 作业区防火 | 检查作业区现场是否有“明火地点”和“散发火花地点”
29 | 加油机设置 | 检查加油站现场加油机的设置地点，检查是否设置防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标识
30 | 加油机枪位标识和油枪标识 | 检查加油站现场的多油品加油机枪位旁边的油品标识是否清晰，加油枪是否做颜色区分
31 | 油罐接卸油 | 检查油罐和卸油管道、卸油接口是否对应，卸油棚处卸油口和油气回收口标识是否清晰，卸油口快速接口和密封盖是否完好，接合管设置是否符合要求
32 | 护卫器械 | 检查加油站是否配备棍棒、钢叉等必要的护卫器械
33 | 消防设施配置 | 检查消防设施配置是否符合要求
34 | 个体防护 | 检查加油站是否为从业人员配备个人防护用品
35 | 加油站车辆入口和出口设置 | 检查加油站进出口是否分开设置，地面是否有指示标识，是否设有减速带
36 | 作业区停车位和道路路面 | 检查作业区停车场和道路路面的建筑材质，不得为沥青路面，作业区与辅助服务区的地面做界限标识
37 | 安全标识 | 现场查看安全标识设置情况
38 | 自助加油站（区）引导标识 | 检查自助加油站（区）场地是否标示车辆引导线，进出口处和加油岛处是否设置醒目的“自助”标识。检查油品类别、标号标识和安全警示标识