师市环审〔2025〕106号

关于新疆生产建设兵团第一师一团医院建设

项目环境影响报告表的批复

第一师一团医院：

你单位报送的《关于送审新疆生产建设兵团第一师一团医院环境影响报告表的请示》及《新疆生产建设兵团第一师一团医院环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于一团金银川镇健康路，占地面积12360平方米。项目北侧为环城北路，东侧为光明路，西侧、南侧均为空地。项目地理坐标为东经79°53′45.321″，北纬40°40′4.495″。该项目已于1953年运营至今，该项目已建设内容有计生楼1栋、疾控楼1栋、门诊楼1栋、住院楼1栋、发热门诊楼1栋、预检分诊楼1栋、污水处理站2座（普通门诊污水处理站和发热门诊污水处理站各1座）及其配套设施。项目总投资5100万元，其中环保投资510万元，占总投资的10%。

二、根据阿克苏律天环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目为医院建设项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为中药熬药废气、医院消毒气味、污水处理设施、生活垃圾暂存间及医疗废物暂存间恶臭气体。通过采取中药熬药废气经排风扇加强空气交换，理疗室废气产生的艾灸烟雾经集气罩收集后由管道排出窗外；医疗废物暂存间及生活垃圾暂存间密闭，做好分类打包存放；加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运，防止恶臭形成，污水处理站密闭，周边定期喷洒除臭剂，并在四周种植绿化带等措施，确保污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准要求。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为门诊废水、病房废水、洗衣废水、清洁废水、职工生活废水。医院综合医疗废水均排入普通门诊污水处理站（格栅井+调节池+A/O生物池+二沉池+清水消毒池）处理，确保出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构水污染物间接排放限值要求，最终经市政排水管网排入一团污水处理厂。

（三）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期噪声主要来自通风设备、污水处理站运行等噪声。通过合理布局设备，将产生强噪声的设备与厂界保持足够距离；选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接，在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；医院种植绿化隔离带等措施，确保厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固废主要为医疗废物，废药物、药品，污水处理站污泥及废紫外线灯管等危险废物；废纸及纸箱、中药渣等一般固体废物和生活垃圾。医疗废物密封分类分区、废药物、药品及废紫外灯管暂存于危废暂存间内，定期委托有医疗废物处置资质的单位进行处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设和管理危险废物暂存间。污水处理站污泥清掏前加入消毒剂消毒进行无害化处理、脱水处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准后，最终由有相应资质的单位进行处置；废纸及纸箱经集中收集后消毒由环卫部门定期清运；中药渣由环卫部门定期清运，生活垃圾经垃圾桶分类集中收集后，由环卫部门统一清运。

（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

（六）严格落实地下水污染防治措施。项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区主要包括设备间、污水处理站、医疗废物暂存间，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒；一般防渗区为一般固废暂存间，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1×10-7厘米/秒；简单防渗区主要为院内道路，仅进行地面硬化。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、你单位须严格按照《排污许可管理条例》要求，做好排污许可有关工作。

六、一团金银川镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年11月28日

抄送：一团金银川镇，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏律天环保工程有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                   2025年12月11日印发