师市环审〔2025〕108号

关于第一师阿拉尔市十一团城镇供热设施锅炉房

建设项目环境影响报告表的批复

十一团城镇和生态保护中心：

你单位报送的《关于送审第一师阿拉尔市十一团城镇供热设施锅炉房建设项目环境影响报告表的请示》及《第一师阿拉尔市十一团城镇供热设施锅炉房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于十一团团部西北端，幸福路以北，总占地面积为6322平方米。项目东侧为桃李园小区，西侧、南侧均为农田，北侧为11团养老院。中心地理位置坐标为东经81°33′15.520″，北纬40°37′11.629″。项目建设内容为改造锅炉房1座，安装1台65吨高温热水锅炉及其它配套设施。该项目建成后，原有29兆瓦锅炉作为备用锅炉，两台14兆瓦老锅炉进行淘汰。项目总投资2800万元，其中环保投资375万元，占总投资的13.39%。

二、根据成都新环众科检测技术有限公司编制的《报告表》评价结论及专家审核意见。该项目属于涉及热力生产和供应工程项目，在符合产业政策、选址符合区域国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的有组织废气主要为锅炉烟气、尿素配置输送过程产生的少量逃逸氨、石灰粉仓罐呼吸扬尘、储煤库、输煤系统未被收集的粉尘及运输扬尘。燃煤锅炉烟气经“布袋除尘器+SCR+SNCR”联合“脱硝系统+石灰石/石灰-石膏法脱硫”处理后，通过1根50米高烟囱（DA002）排放，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）中燃煤电厂大气污染物超低排放控制要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3)；汞及其化合物、林格曼黑度排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求；逃逸氨排放须满足《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中相关要求。石灰粉仓罐呼吸粉尘经自带脉冲布袋除尘器处理，储煤场采用全封闭并设置水雾喷淋装置，卸煤过程采取喷淋等抑尘措施，煤炭输运过程中使用皮带机，在输煤栈桥等封闭环境中进行，对落煤点采用喷淋等防尘措施；灰渣场采用全封闭并设置水雾喷淋装置；厂区裸露地面采用绿化等抑尘措施，道路应进行硬化并定期清扫、洒水，物料进出口设置车辆冲洗设施。采取以上措施后，厂界粉尘无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。

建设单位须根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），在烟道上设置规范的烟气测孔，安装在线监测及视频监控系统，与生态环境部门在线监测平台联网，确保对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度实施自动监测，对林格曼黑度、汞及其化合物、氨实施每季度监测。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是脱硫废水、锅炉排污水、锅炉房软水制备废水和生活污水。生产废水中脱硫废水循环利用，定期补充新鲜水；锅炉排污水和锅炉房软水制备废水排入沉淀池，回用于除渣系统和煤场、渣场喷洒降尘。生活污水经团镇污水管网进入十一团污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为锅炉排气、皮带输送机、风机、水泵等设备运行产生的噪声。通过选择先进可靠的低噪声设备，采取厂房隔音，设备加装减振垫、消声器；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固体废物主要为废催化剂、废机油和废矿物油等危险废物以及锅炉炉渣、脱硫石膏、除尘灰、废滤袋、废离子交换树脂、沉淀池沉渣等一般固体废物。废催化剂、废机油和废矿物油暂存于厂区危废贮存点内，定期委托有资质的单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设和管理危废贮存点。锅炉炉渣、脱硫石膏暂存于厂区灰渣场内，定期外售综合利用；除尘灰、沉淀池沉渣收集暂存后外售综合利用；废滤袋、废离子交换树脂由厂家定期更换并回收处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区。重点防渗区为危废贮存点，防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥6米，K≤1×10-7厘米/秒，危险废物暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；一般防渗区为锅炉房、除尘设施区、沉淀池等区域，防渗等级为等效粘土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、十一团花桥镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年11月28日

抄送：十一团花桥镇，生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                   2025年12月11日印发