
师市环审〔2026〕51号
关于库沙新拜产业园新和产业园电网建设项目环境影响报告表的批复
兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心：

你单位报送的《关于送审库沙新拜产业园新和产业园电网建设项目环境影响报告表的请示》及《库沙新拜产业园新和产业园电网建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

该项目位于库沙新拜产业园新和产业园，玉其卡特乡以南。项目建设内容为：
（一）新建10千伏架空线路54.44千米，导线采用JKLGYJ-10-240/30型，10千伏电缆线路10.5千米，电缆采用ZR-YJV22-8.7／15-3×300型电缆；2进4出环网箱13座，5座箱变；16孔排管长约1.95千米，48芯ADSS光缆3.23千米；双回断路器1台，断路器4台。拆除原10千伏线路长度7.9千米，电缆80米，原0.4千伏线路长度11.7千米，拆除140基12米电杆、144基10米电杆，变压器7台，拆除户表906户（其中动力表89户），ADSS光缆2.4千米。

迁改工程：迁改35千伏新大线、新乔线、新古线、新拜线5千米，拆除原线路共计9千米。迁改110千伏永新二线共计2.55千米，拆除原线路共计2.7千米。110千伏永新二线迁改工程起点坐标为东经82°33′42.639″，北纬41°33′26.344″，终点坐标为东经82°35′8.354″，北纬41°33′34.202″。

项目总占地面积42754平方米，其中永久占地面积1654平方米，临时占地面积41100平方米。项目总投资6459万元，其中环保投资91万元，占总投资的1.41％。

二、根据阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司编制的《报告表》评价结论及专家审核意见，该项目属于输变电工程，在符合产业政策、选址符合区域国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，减少施工破坏面及对地表的扰动；对临时堆土采用防尘网进行苫盖，防止散土随地表径流流失；严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积；加强施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁等有效措施。施工结束后，对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对塔基、施工点、牵张场等施工扰动区地表进行平整，及时播撒草籽，进行植被恢复。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目废气主要为施工期间产生的施工扬尘和施工机械尾气。通过制定施工扬尘污染防治和文明施工方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放；开挖过程中，保持湿法作业，确保施工场界扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目废水主要为施工期产生的施工废水和施工人员生活污水。施工废水采用沉淀池收集、澄清，全部回用于场地洒水降尘，不外排；施工场地设置移动卫生厕所，及时委托环卫部门拉运，施工结束后拆除移动环保公厕，并平整土地。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目施工期产生的噪声主要为施工机械噪声和交通运输噪声。通过优化施工方式，科学合理地安排施工步骤，合理布置施工现场，现场高噪设备尽量布置于场地中央；运输车辆适当降低车速，禁止鸣笛；加强对施工人员的管理；合理安排施工计划，禁止夜间和午休时间施工等措施，确保施工期施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准；该项目运营期产生的噪声主要为架空线路区内产生的噪声。通过在设备选型上选用低噪声设备；架空线路运行时保持导线表面光滑，减少电晕放电，并采取提高导线对地高度等措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、施工产生的弃土、建筑垃圾和线路改迁产生的废旧电力设施。生活垃圾集中堆放，委托当地环卫部门定期清运；施工期土方内部调运平衡，不设置弃土场；线路改迁产生的废旧电力设施及建筑垃圾分类收集，可回收利用部分集中收售给废品回收商；不可回收利用部分集中收集后，清运至库车市固体废物填埋场。

（六）严格落实电磁环境防治措施。通过合理布局站内电气设备及配电装置，保障变电站内各电气设备良好的接地状态；加强职工安全教育，对员工进行电磁辐射基础知识培训；加强电磁水平监测，在巡检维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等措施后，确保线路运行时产生的工频电场强度和工频磁感应强度须满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的相关要求。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、兵地融合发展库沙新拜产业园积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。
第一师阿拉尔市生态环境局

  2026年7月24日

抄送：兵地融合发展库沙新拜产业园，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司

第一师阿拉尔市生态环境局                    2026年7 月31日印发


