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师市环审〔2026〕64号

关于阿拉尔市同康医院建设项目生态环境影响
报告表的批复

阿拉尔市同康医院：
你单位报送的《关于送审阿拉尔市同康医院建设项目生态环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市同康医院建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于阿拉尔市新井子南路金色家园二期二区3号门面房，占地面积约425.72平方米，项目北侧为新蕾幼儿园，东侧为金色家园二期，南侧为商业楼，西侧为新井子路。项目区地理位置坐标为东经81°16′15.754″，北纬40°32′40.182″。项目建设内容为租赁商业用房，建设外科、内科、妇科、牙科等科室，病床床位20张，污水处理室等配套工程。项目总投资500万元，其中环保投资12万元，占总投资的2.4%。
二、根据新疆蓝途环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和专家审核意见，该项目属于医院建设项目，已于2016年完成建设，本次为补做环评，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为污水处理站废气和检验废气。通过采取一体化污水处理设备置于污水处理间内、定期喷洒除臭剂，加强检验室通风等措施，确保污水处理站废气无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及2026年修改单表3中标准要求。
（二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为医疗废水、地面清洁废水及医护人员生活污水。废水经污水处理站（化粪池+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒）处理，确保出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及其2026年修改单表2中“综合医院机构和其他医疗机构水污染物排放限值”预处理标准后，经市政排水管网排入阿拉尔市生活污水处理厂处理。
（三）严格落实噪声污染防治措施。项目噪声主要来自污水处理站水泵运行噪声。通过采取选用低噪声设备、设置减振基础、置于室内、安装消声器等措施，确保厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。
（四）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固废主要为医疗废物、过期药品、检验废水、栅渣、污水处理站污泥等危险废物，废包装材料等一般固废及生活垃圾。医疗废物、过期药品、检验废水分类分区暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设和管理危险废物暂存间；污泥在清掏前委托有资质的单位进行污泥监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及2026年修改单表4医疗机构污泥控制标准后再进行清掏，清掏出的污泥与栅渣交由有资质的单位拉运处置，不在院区贮存；废包装材料、生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，将厂区划分为重点防渗区和一般防渗区。重点防渗区主要为危废暂存间、污水处理站，在一般防渗区基础上加铺2mm厚高密度聚乙烯或其他防渗材料进行防渗，确保重点防渗区渗透系数达到≤10-10cm/s的要求；其他区域为一般防渗区，采用水泥硬化的措施，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1×10-7厘米/秒。
（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发生态环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发生态环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发生态环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。
六、你单位须严格按照《排污许可管理条例》要求，做好排污许可有关工作。
七、金银川路街道积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年9月10日



































抄送：金银川路街道，生态环境保护综合行政执法支队，新疆蓝途环保科技有限公司。
第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年9月18日印发
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