附件1

问题清单

| 序号 | 单位 | 问题清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各团镇 | 应急处置流程匹配性、操作性不强，未制定或完善团镇受限空间一张图。 |  |
| 2 | 四团永宁镇 | 有限空间作业检测、救援装备在人员使用、日常维护保养方面仍不熟练、不到位现象。 |  |
| 3 | 阿拉尔市锦科环境科技 有限公司 | 格栅间PLC1柜门板跨接缺失； |  |
| 4 |  | 现场可燃、有毒报警信号未远传至24小时有人值守的值班室内； |  |
| 5 |  | 风机房配电柜旁存放废机油； |  |
| 6 |  | 污泥间配电柜旁配备灭火器为水基灭火器，且只有一具； |  |
| 7 |  | 现场有限空间风险告知牌部分内容未填写（企业紧急联系人、紧急联系电话等）； |  |
| 8 |  | 公司便携式报警仪、固定式报警器、绝缘工具均未定期校检； |  |
| 9 |  | 公司生产安全事故应急救援预案未在主管部门备案； |  |
| 10 |  | 格栅间可燃气体报警器未与轴流风机联动，格栅间内轴流风机建议设置在屋内低点； |  |
| 11 |  | 风机房应急照明灯损坏。 |  |