附件2

工作建议清单

| 序号 | 隐患问题 | 工作建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各团镇应急处置流程匹配性、操作性不强，未制定或完善团镇受限空间一张图 | 各团镇要结合实际制定切实可行的应急处置流程图，明确应急联络人，确保每半年不少于一次现场应急处置，每年不少于一次综合性的应急演练，让有关人员熟知操作及应急救援相关知识和流程；按照团镇供排水污水处理及涉水有限空间分布实际，制定受限空间“一张图”。 |  |
| 2 | 四团永宁镇有限空间作业检测、救援装备在人员使用、日常维护保养方面仍不熟练、不到位 | 四团永宁镇要定期对有限空间业务、污水处理等有限空间从业人员开展教育培训和作业流程观摩会，制定制度强化对装备日常保养。 |  |
| 3 | 阿拉尔市锦科环境科技有限公司格栅间PLC1柜门板跨接缺失 | 加强对现场安全巡查检查，发现隐患，及时整改。 | 9月5日开展回头看，已完成整改 |
| 4 | 阿拉尔市锦科环境科技有限公司现场可燃、有毒报警信号未远传至24小时有人值守的值班室内 | 加强现场管控，及时与建设单位、设计单位、施工单位对接，核实设计图纸要求，按照要求进行整改。 | 暂未完成整改 |
| 5 | 阿拉尔市锦科环境科技有限公司风机房配电柜旁存放废机油 | 加强对现场安全巡查检查，发现废弃物品及时清除。 | 9月5日开展回头看，已完成整改 |
| 6 | 阿拉尔市锦科环境科技有限公司污泥间配电柜旁配备灭火器为水基灭火器，且只有一具 | 加强对现场安全巡查检查。 | 9月5日开展回头看，已完成整改 |
| 7 | 阿拉尔市锦科环境科技有限公司现场有限空间风险告知牌部分内容未填写（企业紧急联系人、紧急联系电话等） | 定期开展有限空间教育培训，明确应急联系人，完善应急处置流程。 | 9月5日开展回头看，已完成整改 |
| 8 | 阿拉尔市锦科环境科技有限公司公司便携式报警仪、固定式报警器、绝缘工具均未定期校检 | 安排专人对仪器仪表进行管理，发现临期及时送检。 | 9月5日开展回头看，已完成整改 |
| 9 | 阿拉尔市锦科环境科技有限公司公司生产安全事故应急救援预案未在主管部门备案 | 按照《生产安全事故应急预案编制导则》（GBT 29639-2020）编制应急预案，及时进行备案。 | 9月5日开展回头看，已完成整改 |
| 10 | 阿拉尔市锦科环境科技有限公司格栅间可燃气体报警器未与轴流风机联动，格栅间内轴流风机建议设置在屋内低点 | 落实“五定”要求，对重点部位开展经常性巡查，加强现场管控，按期完成整改。 | 暂未完成整改 |
| 11 | 阿拉尔市锦科环境科技有限公司风机房应急照明灯损坏 | 加强对现场安全巡查检查，发现隐患，及时整改。 | 9月5日开展回头看，已完成整改 |